焼却炉に関する法規制

［廃棄物処理法］あらゆる焼却炉に下記項目が適用される。

環境大臣が定める焼却の方法

焼却設備の構造

環境大臣が定める焼却の方法〈廃棄物処理法施行令〉

・煙突の先端以外から、燃焼ガスが排出されないように焼却すること。

・煙突の先端から、火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること。

・煙突から、焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

焼却設備の構造〈廃棄物処理法施行規則H14.12.1施行〉

・空気取入口及び煙突の先端以外に、炉内と外気とが接することなく、

燃焼ガスの温度が800℃以上で燃焼できること。

・焼却に必要な量の空気の通風が行われること。

・外気と遮断された状態で、定量ずつ投入することができること。

（ガス化燃焼方式その他構造上、やむを得ないと認められる場合を除く。）

・温度測定装置が設けられていること。

・助燃装置が設けられていること。

廃棄物の焼却は、上記要件を全て満足する焼却炉を用いる他は、使用を禁止

されており、罰則も定められております。

◆焼却炉規模別法規制◆

（条例により別途規制のある自治体あり）

| 規 模 別 適 用 | 法 規 焼 却 能 力 火床面積 火格子面積 廃プラスチック類 | 届 出 不 要 50Kg/Hr 未満 0.5㎡ 未満 ― | ダイオキシン類特別措置法 50Kg/Hr以上 届出 0.5㎡以上 届出 | 廃棄物処理法 200Kg/Hr以上 許可 ― 2㎥以上 許可 100Kg/日超 許可 | 大気汚染防止法200Kg/Hr以上 届出 ― 2㎥以上 届出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規 制 内 容 |  |  | 〇ダイオキシン類濃度基準 排 気 5ng-TEQ/㎥N（※） 〇ダイオキシン類排出基準 ばいじん・灰 3ng-TEQ/g （処理基準として） ・この数値を超えた場合は3ng-TEQ/g以下となるような中間処理が必要です。 |  | ばいじん 0.15g/㎥N Hcl 700mg/㎥N Nax 250ppm Sax K値規制 |
| 測 定 定 義 |  | 不 要 | ダイオキシン類濃度1回/年、作業環境測定1回/6月 |  | 2回/年以上 |